## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程量清单
分部分项工程
一、接火点设备安装部分
1 | 10kV柱上断路器（看门狗型）630A | 台 | 1
2 | 横担组装 柱上断路器支架 | 组 | 1
3 | 故障指示器 | 个 | 3
4 | 杆上变配电设备安装 隔离开关 GW9-10/630A | 组 | 1
5 | 横担组装 隔离开关横担 ∠63×6×1800 | 组
6 | 杆上变配电设备安装 避雷器 YH5WS-17/50TLQ | 组
7 | 横担组装 避雷器横担 ∠63×6×1800 | 组 | 1
8 | 电缆固定横担 ∠63×7×700 | 组 | 1
9 | 引上电缆镀锌保护管 DN110×6000 | 根 | 1
10 | 引下线 JKLYJ-10kV-70 | m | 45.00
含连接线夹
11 | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 个 | 3
12 | 柱式绝缘子 57-1S | 个 | 3
13 | 瓷横担绝缘子 SC-210 | 个 | 6
14 | 开关标志牌 320×260mm | 块 | 1
15 | 刀闸标志牌 320×260mm | 块 | 1
16 | 接地装置 | 组 | 1
17 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下 | 组 | 1
18 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 1
19 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 | 系统 | 1
20 | 接地装置调试 接地网 | 组 | 1
二、10kV线路部分
21 | 单回路顶管 MPP-φ110×12 | m | 65.00
22 | 电缆保护管 PVC-110×5 | m | 76.00
23 | 10kV交联聚乙烯电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | m | 160.00
24 | 户外冷缩式电力电缆终端头 3×70mm2 | 个 | 1
25 | 户内冷缩式电力电缆终端头 3*70mm2 | 个 | 1
26 | 10kV电缆标志桩 | 个 | 5
尺寸：110×1500
每间隔30m设置于一个
序 号 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
27 | 不锈钢菱形电缆标志牌 | 块 | 10
尺寸：200×800
每间隔10~15m设置一个
28 | 电缆本体标志牌 | 块 | 5
29 | 防火堵洞 | 处 | 3
30 | 电缆试验 | 根 | 1
三、设备配电部分
31 | 800kVA箱变安装 | 台 | 1
32 | 箱变接地装置 | 系统（组¦根） | 1
1、含接地槽开挖、回填
2、含接地角钢、接地扁钢、接地引下线安装
33 | 三相四线多功能全电子式电子表 | 个（套¦台） | 1
型号、规格：0.5S级 3×1（10）A 100V
仅记安装
34 | 预付费表 | 个（套¦台） | 1
型号、规格：0.5S级 3×1（10）A 100V
仅记安装
35 | 互感器 | 台 | 2
36 | 接线盒 | 个 | 2
37 | 安健环设施 | 项 | 1
38 | 组合型成套箱式变电站调试 | 台 | 1
39 | 接地装置调试 接地网 | 组 | 1
四、其他部分
40 | 工地运输 | 项 | 1
41 | 勘察设计费 | 项 | 1
分部分项工程
一、电缆沟部分
42 | 新建高压单回路电缆排管 | m | 76.00
回填土、中粗砂夯实
C20混凝土接头包封
C15素混凝土垫层
43 | 电缆检查井 | 座 | 3
盖板、梁材料C25混凝土，含模板制作安装，
钢筋：I级φII级
200mm厚C15混凝土垫层，含模板制作安装
井壁采用MU10机制砖，M5混合砂浆砌筑
井壁内、外抹20厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水粉）
井壁长边直埋电缆支架，每@800埋一支
三、箱变基础部分
44 | 箱变基础 | 座 | 1
1、200厚C15混凝土垫层
2、采用M10水泥砂浆，MU15机制砖砌筑
3、基础内外面及底面抹防水砂浆，厚度20mm
4、盖板、梁材料混凝土C25
5、含钢筋制作与安装
6、含模板制作、安拆
7、含人孔井垫层、井壁、井圈、井盖等全套