## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
一、工程概况 （1）本工程量为新建工程，采用箱式变电站，在钦州市保税港区陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心地块内新建箱式变电站，变压器和高低压柜置于箱变内，本期变压器容量为1×630kVA，箱变采用租赁方式。

## 表-0_工程量清单
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程--安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 终端型箱式变电站 630kVA | 台 | 1
1.HXGN17高压柜、GGD低压柜、油浸式变压器SCB11-M-630kVA等
2.箱变本体安装嵌入式外置电表箱
3.警告标志牌、专变标志牌等全部铭牌
4.智能照明稳压节电柜、照明智能控制装置
5.具体参数详设计图纸
6.箱式变压器租赁费用按38000元/每年
| 组合型成套箱式变电站 带高压开关柜 (变压器容量 kVA 以下) 630 | 台 | 1
| 箱式变压器租赁费 | 年 | 1
2 | 三相四线有功电能表（低计总表，供电配置） | 个 | 1
| 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 1
3 | 预付费计量表（供电配置） | 个 | 1
| 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 1
4 | 负控终端（供电配置） | 个 | 1
| 仪表、电器、小母线安装 测量表计 | 个 | 1
5 | 电流互感器 0.2S级 300/5 10VA | 台 | 6
| 仪表、电器、小母线安装 辅助电压互感器 | 组 | 6
6 | 10#基础槽钢 | m | 15.20
| 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 1.520
7 | 防火堵洞 | kg | 12.00
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
| 防火胶泥 | kg | 12.00
8 | 高压电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | m | 466.00
| 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)70 | 100m | 4.6600
9 | 户内电力电缆终端头制作、安装 3×70mm2 | 个 | 2
| 户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 2
10 | 故障指示器 就地型 | 个 | 6
| 故障指示器 | 个 | 6
11 | 角钢接地极 ∠50*5*2500 | 根（块） | 19
| 镀锌角钢 L5*50*2500 | 根 | 19
12 | 接地引下 扁钢-50*5 | m | 6.00
| 钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 0.600
13 | 接地母线 热镀锌圆钢水平地极 Φ16 | m | 129.50
含螺栓 M16*15
| 钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 12.950
| 单头螺栓 M16*15 | 个 | 1
14 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
| 电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试 容量（500KV.A以下） | 系统 | 1
15 | 电缆试验 泄露试验 | 次（根¦点） | 1
| 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 1
16 | 电缆试验 交流耐压试验 | 次（根¦点） | 1
| 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 1
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
17 | 接地装置调试 接地网 | 系统（组¦根） | 1
| 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
18 | 电缆本体标志牌 | 个 | 15
在沿电力线路通道的路面一般直线每隔10~15m及电缆分支、转弯、接头、进入建筑物等地点设置
材质宜采用铸铁：文字、箭头与铁牌边缘距离为2mm；正面的文字、箭头凸起高度韦4mm，字迹必须清晰；底面采用十字筋加强定位
| 电缆本体标志牌 | 块 | 15
陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程--土建
分部分项工程
土石方工程
19 | 箱变基础 | 座 | 1
1、200厚C15混凝土垫层
2、C25砼现浇设备基础
3、基础内外面及底面抹防水砂浆，厚度20mm
4、含钢筋制作与安装
5、含模板制作、安拆
6、含人孔井垫层、井壁、井圈、井盖等全套
7、具体做法详设计图纸
| 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 10% | 100 | 0.0316
| 液压挖掘机挖土斗容量(0.2) 90% | 1000 | 0.02847
| 人工回填土 夯填 | 100 | 0.1109
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
| 人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 5t自卸汽车[实际10] | 100 | 0.2057
| 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} | 10 | 0.312
| 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 100㎡ | 0.0196
| 砖砌检查井 矩形{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.063
| 混凝土设备基础 块体体积 5以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.428
| 设备基础模板(块体体积5以内) 木模板 木支撑 | 100㎡ | 0.3660
| 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.350
| 圈梁 直形 木模板 木支撑 | 100㎡ | 0.1400
| 预制混凝土 井盖板 制作{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.008
| 贮水(油)池 无梁池盖 木模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0260
| 板安装 每个构件体积 0.2以下{水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.008
| 小型构件运输 1km | 10 | 0.008
| 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.054
| 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 | t | 0.266
| 铁件 预埋铁件 | t | 0.136
| 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] | 10t | 0.0136
| 镀锌 金属面 一遍 | 100㎡ | 0.0257
| 调和漆 金属面 二遍 | 100㎡ | 0.0257
| 其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.2610
20 | 基础台阶 | ㎡ | 25.92
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
1、台阶采用页岩烧结多孔砖，标号MU10，M7.5水泥砂浆
2、所有壁面抹20厚1:2.5（掺5%防水粉）水泥砂浆
| 砌台阶 砖砌{水泥砂浆中砂M7.5} | 10㎡ | 2.592
| 抹灰 地面{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.2592
21 | 电缆井 | 座 | 1
净空尺寸1.5m×1.5m×1.5m
1、200厚C15混凝土垫层
2、井壁采用M5水泥砂浆，MU10机制砖砌筑
3、井壁内外面抹1:2.5水泥砂浆20厚（掺5%防水粉）
4、盖板、梁材料混凝土C25
5、含一般铁件、钢筋等制作安装
6、含模板制作、安装及拆除
7、具体做法详设计图纸
| 人工挖沟槽、基坑土方 三类土 | 100 | 0.0086
| 挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量0.4）装车 三类土 | 1000 | 0.00770
| 填土夯实 | 100 | -0.0190
| 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t[实际5] | 1000 | 0.00483
| 非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.095
| 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.349
| 非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 0.321
| 非定型井抹灰 规格：井内侧 20mm{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0900
工程量清单
工程名称：陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心箱变安装工程
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量
| 压顶 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.043
| 压顶 模板 | 10㎡ | 0.178
| 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内）10{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.023
| 非定型井盖板安装 井室盖板（每块体积以内）0.1{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.023
| 小型构件运输 汽车运输 人力装卸 运距1km[实际5] | 10m3 | 0.002
| 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.060
| 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.108
| 铁件预埋 热镀锌角钢∠50*5 | t | 0.120
| φ200PVC管 集水口 | m | 0.30
单价措施项目
大型机械设备进出场及安拆
22 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
| 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4 | 台次 | 1
其他工程
23 | 固定式施工护栏 | m | 55.00
| 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 0.5500